# 上海政法学院新建学生公寓

# 供电计量控制系统采购项目招标需求

一、项目概述：

上海政法学院新建学生公寓项目总建筑面积19780平方米，其中：地上建筑面积16509.39平方米，地下建筑面积3270.61平方米，包括新建学生公寓、社区服务中心、地下机动车停车库（局部兼做民防工程）及室外总体工程。

本项目为上海政法学院新建学生公寓供电计量控制系统采购项目，预算55.5万元，资金来源为财政预算。

二、主要内容及要求：

1、主要内容：

| 类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电控管理 | 智能供电计量控制系统 | 1 | 套 | 用于电能耗资源的信息化管理，提供对电资源的在线实时监测、数据采集、计量付费、统计分析、预警通知、智能管控等服务，实现资源的实时化、可视化、智能化管理。 |
|  | 移动端APP | 1 | 套 | 宿舍电控缴费以及相关流水查询等（微信支付宝小程序，需要有固定IP）。 |
|  | 和宿管系统对接 | 1 | 套 | 系统支持和宿管系统对接，宿舍信息和人员信息同步到电控系统，实现在学校一卡通系统缴纳电费和退费相关功能； |
|  | 和一卡通系统功能兼容对接 | 1 | 套 | 系统支持和一卡通系统功能兼容对接，实现通过支付宝小程序《上海政法学院校园一卡通》进行缴纳电费；以上各项功能需要磋商时提供视频演示，着重演示和一卡通系统功能兼容对接能力。 |
|  | 服务器 | 2 | 台 | 2颗5318Y 48核心 2.1GHz双电源 256G内存丨2块960G+4块8T丨阵列卡。 |
|  | 管理电脑（甲供） | 4 | 台 | 安装于宿管室以及机房，用于日常管理的操作终端。 |
|  | 笔记本电脑（甲供） | 1 | 台 | 操作人员现场检修、日常管理的操作终端。 |
|  | 液晶显示屏（甲供） | 3 | 台 | 甲方负责提供液晶显示屏设备，该液晶显示屏安装于学生公寓一楼入口处（共三处），用于实时显示本楼栋各房间电表状态、余额状态以及每日用量等基本信息，便于提醒学生及时充值、节约用电。 乙方需完成将系统数据传输至显示屏的工作，如需配备设备，由乙方承担。 |
|  | 单相电子式电能表 | 724 | 路 | 可支持分别独立计量及设置参数（其中空调一路，灯和插座共一路，每个房间共2路）；内置温控单元；自带屏幕和按键，便于查询。 |
|  | 网络通信设备（数据采集器或集中器） | 20 | 台 | 必须接入学校校园网，如有4G无线接口，仅做为备用。 边缘计算：对采集的数据进行实时分析、处理和运算，分担主站数据处理压力，节省网络带宽； 设备具备就地显示屏，可查看实时数据，历史数据，并且具备一定的人机交互能力，可直接修改一些参数。 |
|  | 电能计量控制柜（36路） | 20 | 台 | 包含主母线系统，分支回路线路，绝缘支撑件，零地铜排。 |
|  | 服务器机柜 | 1 | 台 | 标准规格。 |
|  | 辅材 | 1 | 批 | 施工配套辅材，例如网线、胶带、水晶头、电源线、线管等辅材，数量自估，费用包干。 |

本清单内容仅供参考，中标单位仍需进行深化设计。各投标单位可以根据招标需求和自身理解和技术能力进行消化和调整，但须最终全部满足学院本次中标所有采购需求和功能要求。

电能表应属于符合《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告2020年42号》规定的、用于贸易结算的电能计量器具。

2 安装位置：现场确定。

3 项目工期：工期为60日历天，具体时间在合同中明确。试运行期：试运行期为2个月，期间系统须运行稳定，各项功能正常可用。

4 项目地点：上海政法学院校区内（青浦区外青松公路7989号），具体由采购人指定。

5 报价方式：

5.1本次投标以综合单价方式报价。报价中包含（但不限于）材料、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、水电使用、规费、税金和审价费（审价费按规定计取）、质保期间内发生的一切费用（甲方原因造成的除外）。

5.2超过投标控制价的报价不予接受，最低报价不能作为中标的保证。

5.3投标文件中需明确材料的品牌和规格，未明确的以现场确定为准，费用不予调整。最终样式以现场确定的样式为准，样式调整不再增加费用。

5.4项目运维期不低于2年，设备质保期不低于5年。

5.5履约保证金

（1）.在本合同签署之后的7个工作日内，乙方应向甲方提交一笔金额为伍万元人民币的履约保证金（并不超过合同价10%）。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后的服务期间内有效。在本合同履约结束后的15个工作日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

（2）.履约保证金可以直接缴纳至学校财务账户或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

（3）.如乙方未能履行本合同规定的任何相关义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

三、结算与付款：

1、结算方式：本项目结算按照国家有关规定进行结算，在项目实施过程中，如果对原设计进行修改的，做好会议纪要和现场签证作为审计依据。在项目竣工验收合格后，结算需报学校审计处按规定程序进行审计。结算价（工程量和价格）以审计价为准。

2、付款方式：合同生效后先支付中标价的30%，在项目实施过程中设备全部进校，型号、数量清查无误再支付进度款40%，在工程项目竣工验收后，结算经审计审核后15个工作日内支付剩余货款。

四、技术要求

1、智能用电计量与管理系统

- ▲B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。必须采用有线网络接入校园网，并实现与学校现有一卡通系统兼容，以减少出现网络中断数据缺失等风险事故发生。如有无线传输数据功能，仅作为补充。系统支持预付费、后付费模式两种收费模式，两种收费模式可灵活切换，在电费用完后断电，促进用户及时缴纳电费。

- 远程集中抄表：免去人工抄表，电表状态实时性最高需精确到1分钟以内。

- 操作记录：对电表的所有记录都可查询日志，记录操作人、操作步骤、操作内容、操作时间等。

- 电表状态实时监控：可以实时展示所有电表状态，比如剩余金额、电量总数、数据更新时间、电表模式、报警状态、回路分合闸状态等。

- 权限控制：可以设置多种角色，每种角色可以分配不同功能，方便不同管理人员履行不同职责。

- 历史抄表记录：可以查看往期所有抄表记录。

- 异常报警：可以设置多种异常报警，比如欠压、过压、过流、过载、用能、离线等，也可以自定义报警规则，支持短信、邮箱、APP推送、语言外呼、系统弹窗等方式提醒。

- 多种收费模式：支持预付费、赊欠，后付费模式。

- 消息提醒：当金额不足或金额欠费系统支持短信、邮箱、APP推送、语言外呼等方式提醒。

- 远程控制：需对任意一块电表执行远程拉闸、合闸和保电等一系列远程控制操作。

- 多种统计报表：包括用能报表、电费使用报表、通讯故障报表、缴费明细报表、财务统计报表等。

- 自定义收费：可以自行添加收费方案，比如可设定费用直接扣去或是生成账单，设定单次扣除或周期性扣除，设定扣除固定费用或者按特定公式计算费用。

- 批量控制：支持所有仪表操作批量设置，比如修改电价、充值、报警设置、分合闸控制等。

- 电表监控和控制：可实时查看所有电表的实时抄表信息，并可对电表进行远程分合闸、设置电价、下发短信等。

- 远程售电：可对任意一块电表进行远程售电。

- 报表管理：可在手机端查询报警报表、财务销售报表。

- 购电记录查询：租户可查询自己的购电记录。

- 系统支持无费关断与设置用电透支额度。当用户表计电量剩余值为零或所使用的电量超出了预先设置的透支额度时，系统自动切断相应房间用电供应；用户重新缴费后，系统自动恢复供应。

- 系统支持电量不足提醒，当用户表计剩余量低于限值时，支持以短信、消息推送等多种方式提醒用户及时充值，避免欠费断电。

- 系统可设置针对硬件部分的温度控制策略。当电控柜或电表温度升高时，柜体能够自动开启风扇进行降温。同时，系统将启动温度预警和电表自动断电的功能，保障宿舍用电安全。

- 系统首页可展示关键数据监控，包括充值、补贴和使用趋势统计分析、异常房间统计、报警信息监测以及快捷菜单等。

- 2针对系统内相关用户，提供对用户的信息管理、身份管理、部门管理、房间管理及最后的销户管理，保障用户信息的准确和全面。

- 针对系统内相关管理人员，支持通过设置角色为不同管理用户分配不同的管理权限，实现登录用户的分级管理和权限可控。

- 系统支持在平台管理维护房间类型及电表参数，包括定时送断电时段、通道恶载/负载、分时段限制功率、节假日时间等参数。

- 补助管理：系统支持导入补助名单和自动发放用电补助，支持批量发放和为单个房间发放补助，可根据不同身份类型、房间类型进行补贴操作设置，并根据补贴规则自动下发电量，支持设置补助有效期和补助清零。

- 26)系统支持针对用电提供低压告警、超温断电、恶载断电（智能识别校内违规类电器）、超载断电。

- 系统支持对设备链路异常、设备开盖、损坏等异常实时告警，支持查询告警信息。

- 系统支持实时监控设备运行情况，监控界面可实时展示所有房间的设备运行状态监控，包括电表运行情况、电表运行曲线、电表实时监测。

- 系统支持多场景联动，支持同步住宿信息按照房间人数发放用电补助。

- 系统支持多种送断电管理方式，如根据房间类型、房间号、楼层等进行批量快速送断电。送断电应支持应急情况下的操作，保障宿舍紧急情况下的用电和断电。

- 系统支持房间用电金额清零，支持按房间类型、房间、楼层等进行清零操作。

- 系统支持对房间剩余电量的退费操作，支持对毕业离校学生的房间销户退费。

- 系统支持通过房间、公寓、用户、操作员等视角查询用电交易及使用统计数据，可选择相应的时间段、房间类型、房间等，报表支持导出和打印。

- 系统支持电表监控大屏功能，监控展示校园内全部电表的运行情况。包括总用量、设备数量、能耗预警、房间异常实时告警及能耗趋势、交易情况等。

- 系统支持公寓电表监控大屏功能，监控展示公寓楼栋全部电表的运行情况。包括当前楼栋用电趋势、用电排行、违规用电排行、低电量及透支使用房间等。

- 系统可对采集的充值、补贴、用电消耗数据进行分析，支持当前数据与历史数据进行同比、环比分析功能，以日、月、年的维度对宿舍用电能耗数据进行直观展示，可展示用电度数、趋势、宿舍日均用电区间分布、公寓用电量排名、房间用电量排名。

- 系统支持查看系统内管理员操作的日志及异常情况日志，保障系统使用的安全可回溯，包括模块日冻结日志、送断电日志、温度报警日志、职员操作日志等。

- 要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。

- 要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

- 系统提供接入SDK或开放接入协议，支持第三方硬件快速接入。

41)	数据存储与备份：本项目电控系统所有业务数据须实时、自动、安全地备份至学校指定机房，满足学校数据统一管理、存储、备份与安全审计要求；同时须支持异地容灾备份，关键数据需备份至学校指定的异地备份节点或符合安全规范的第三方可信备份平台，确保数据多重冗余、安全可靠、可快速恢复，杜绝数据丢失风险。

2、移动端APP

1)	系统支持：系统支持通过手机端对房间用电充值缴费，支持苹果和安卓端。

2)	电表监控和控制：可实时查看所有电表的实时抄表信息，并可对电表进行远程分合闸、设置电价、下发告警短信等。

3)	系统支持用户在手机端查询房间电费余额、缴电费、查询缴费记录和房间用电使用情况。

4)	系统支持管理人员在手机端查询设备联机状态监控、实时告警信息及用电购补及能耗数据的日、月、年度分析。

5)	▲系统具备运维及管理APP，实现电表设备开通、更换、初始化，实现电表模块远程送断电开关阀操作，实现设备状态远程监控、设备报警信息查看、房间即设备数据查询，以及用电缴费分析和能耗分析。

3、和宿管系统对接

系统支持和宿管系统对接，宿舍信息和人员信息同步到电控系统，实现缴纳电费和退费相关功能；

4、和一卡通系统功能兼容对接（一卡通系统对接规范文件见附件）

- 系统为标准对接接口，数据库开放。系统支持和一卡通系统兼容且无缝对接，通过标准开放接口完成身份认证、账户信息同步、电费充值、扣费结算、数据对账等功能一体化管理，实现通过支付宝小程序《上海政法学院校园一卡通》进行缴纳电费，确保数据实时互通、业务流程顺畅、运行稳定可靠，满足校园智慧化管理与统一运维需求。

- 可针对学校信息化发展提供针对性开发，主要是分解电控管理系统中心数据库，所有数据全部自动汇总到我校一卡通数据中心统一数据库，可实现数据的标准统一、数据管理统一、数据应用数据源统一的建设目标。

- 财务统一，系统的用户购电交易金额、交易时间、交易渠道、等交易流水信息能自动纳入学校一卡通系统，可实现统一管理。

5、 物联网电控硬件技术性能要求

- ▲网络通信设备（数据采集器或集中器）

- 设备必须接入学校校园网

- 上行可同时支持1路以太网，如有4G无线接口仅作为备用。

- 下行可同时支持2路RS485接口。

- 支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。

- 支持一址多发。

- 宽范围直流电源输入，工业级设计。

- 数据采集器支持服务器远程升级，版本更新时无需到现场升级。

- 边缘计算：对采集的数据进行实时分析、处理和运算，分担主站数据处理压力，节省网络带宽。

- 设备具备就地显示屏，可查看实时数据，历史数据，并且具备一定的人机交互能力，可直接修改一些参数。

- 设备具备数据存储功能，存储时间不低于6个月，支持U盘导出。

- 设备具备断电事件上报，断电后可以将网关的断电信息上报到后台。

- 设备具备断点续传。

- ▲单相电子式电能表

- 接线方式：每只电能表应标出接线图，接线方式有一进两出。每路出线均能独立计量及控制。

- 精度等级： 1级或B级。

- 体积尺寸：供应商所投产品外形尺寸需符合国家、行业现行标准及项目现场实际安装使用要求。

- 产品标准：GB/T 17215.321-2021  交流电测量设备，特殊要求。

- 电流量程：符合采购方设计图纸要求。

- 电能计量：有功电能计量（正、反向）。

- 电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度。

- 通信方式：可配置RS-485接口，满足ModBUS-RTU协议通信，并可配置1200/2400/4800/9600/19200/38400多种波特率。

- 显示方式：液晶显示。

- 安装方式：标准DIN导轨安装。

- 支持两套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能和电价统计。

- 预付费功能：可设置基础金额，供学生免费使用；支持金额充值和电价设置（电价可精确到0.0001元）；支持余额不足报警、预跳报警、欠费报警、和赊欠上线报警四级报警、预调报警可临时断电，断电时间可设置。

- 具备保电功能：紧急情况下可打开保电功能，保持用电正常，远程和按键均可设置。

- 违规用电监测功能，电表自身具有恶性负载使用警告功能：

- 回路电流限制功能：限制支路最大电流，支路电流超过设定值（<16A）时，支路跳闸。

- 负载总功率限制功能：限制支路最大用电功率，支路功率超过设定值时，支路跳闸。

- 夜间功率限制（分时限电功能）：需要与时间管理控制共同使用，在夜间模式下，支路电流超过设定值，支路跳闸。

- 恶性负载识别功能：限制支路接入未定义的违规负载，当支路接入未经允许的违规负载，支路跳闸。

- 恶性负载白名单功能：允许已定义的恶性负载正常用电（如饮水机等）。

- 过温保护功能：电表可监测内部工作温度，当监测温度大于温度阈值时，所有回路跳闸。

- 过压、欠压保护功能：当回路电压高于或低于设定阈值则所有回路跳闸。

- 断电记录功能：具有最近30条断电记录，记录包括断电时间、断电原因。

- 支持清零时间记录和上12个月电能和剩余金额冻结。

- 支持月需量、日需量、实时需量计算。

- ▲计量控制柜

- 符合国家标准《GB/T 7251.3 - 2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》。

- 符合国家标准《GB/T 7251.8 - 2020 低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求》，并提供型式试验报告。

- 额定绝缘电压（不低于）：交流400V（以型式试验报告内容为准）。

- 主母线额定电流范围（不低于）：250A～6A（以型式试验报告内容为准）。

- 外壳防护等级：IP30 + 操作面IP20C。

- 智能化功能（不低于2项）：具有遥控、遥调、遥测、遥信等功能。

注：本章节要求的相关功能可提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方法定计量检测机构的检测报告证明。

五、工期和进度

1、计划工期60日历天。具体开工日期以甲方通知为准。在此期间，投标人应结合自身优势自行测算投标工期，合理排出施工进度计划。

2、中标人的工期以中标工期为准，并以合同商定的开工日起算工期，推算竣工日期。

3、如由于中标人原因导致工期延误，将接受经济处罚。

4、施工进度计划表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

5、施工进度计划应与投标书中所提供的施工组织设计（施工方案）相适应。投标人应采取合理、科学、有效的措施，在工期上可竞争。

六、服务要求

1、供货方提供产品经现场安装验收后，承诺提供2年或以上系统运维服务期，5年或以上设备质量保修期。

2、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货和安装合同，并履行合同。

3、中标方必须保证在规定工期内完工。

七、验收标准：

1、ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》

2、GB/50198 《监控系统工程技术规范》

3、GB50052-2009 《供配电系统设计规范》

4、GB50054-2011 《低压配电设计规范》

5、EC61587 《电子设备机械结构系列》

6、DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》

7、DL/T 698.1-2009 《第1部分:总则》

8、DL/T 698.2-2010 《第2部分:主站技术规范》

9、DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》

10、DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》

11、GB/T/3047.1 《面板、架和柜的基本尺寸系列》

12、DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

13、GB/T17215.321-2021 《电测量设备(交流) 特殊要求》

上述所列规范仅是国家现行部分规范，如过时或不适用，按新的国家、地方或行业规范标准执行。

附件：上海政法学院一卡通系统对接规范

上海政法学院一卡通系统对接规范

# 1.1一卡通系统对接需求

| 本项目投标人应该严格遵照上海政法学院校园一卡通系统对接规范。以下内容是用于描述一卡通对第三方应用提供的通用支付api接口文档，供第三方系统（前置和应用）对接参考。 # 1.2约定 |  |
| --- | --- |
| 1. 传输编码统一为utf-8 2. RSA 加密算法为本接口采用的非对称加密算法， SIGN_ALGORITHMS ="SHA1WithRSA" ; 3. RSA公钥由本系统提供，本系统返回信息的签名数据，第三方系统得到后通过公钥校验算法，验证返回数据的合法性 4. HMAC加密算法为用户请求本系统采用的加密算法， SIGN_ALGORITHMS ="HMAC-SHA1" ; 5. 具体签名生成参考后面的签名章节 6. retcode等于0表示成功，非0表示失败，失败具体信息查看retmsg 7. 密码加密的原始串为timestamp:pwd # 2.1 通用账户查询 |  |

请求URL:

https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/accountquery

请求方式/格式:

POST

application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

| 参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | String | 是 | 本系统分配给各个接入应用的合作伙伴id号 |
| cardphyid | String | 二选 一 | 查询对象的卡物理id |
| stuempno | String | 二选 一 | 查询对象的学号 |
| timestamp | String | 是 | 时间戳格式为yyyyMMddhh24miss |
| sign | String | 是 | 签名 |
| sign_method | String | 是 | 参数的加密方法选择，可选值是： HMAC 加密方式为HAMC-SHA1 |

请求内容示例:

URI：https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/accountquery partner_id:10000 stuempno:09893092 timestamp:20150119130901 sign:5195f9b9116e4adf67eeebc9935d33dc683f677d sign_method:HMAC

返回示例:

成功

{ "retcode":"0", "retmsg":"query success", "stuempno":"09893092", "username":"王二小", "balance":4850, "cardno":103920299, "status":"normal", "timestamp":"20160606150902", "sign":"hjAtBGygGjFyOKEZmWdxi1tk51/xqLYTr5tm2+zQVfD1RHRzGVC9GNm4ZaXnUsHnu5o3kAZ 4U32m0YNiSFpncs0pl1AnnCf1n2hhn39ruABsvD//GzkEINHjyHsnxBr44G2UhyNxplUj+s7s0a7ggjb iMk+BYC3u7VkU9/l+kZOTkEyqs+wZKumfByMZGvKVkY2c2Nr67RaSWd7bsfOJ6HYw2spvu3ptAo2RTrf CxZ0Kn5DcSDm4cagzPMZSHxB8isqqNGrdUaAU0wzzC7704iA5zze//SvCqpCJfYt0OrHOiJEN5kw1d4K ESrKGMG6bezlXzAp0LbNlhl+HwZJcag==", "sign_method": "RSA" }

失败

{ "retcode":"1", "retmsg":"account not exsit", "timestamp":"20160606150902", "sign": "hjAtBGygGjFyOKEZmWdxi1tk51/xqLYTr5tm2+zQVfD1RHRzGVC9GNm4ZaXnUsHnu5o3kAZ4U32m0YN iSFpncs0pl1AnnCf1n2hhn39ruABsvD//GzkEINHjyHsnxBr44G2UhyNxplUj+s7s0a7ggjbiMk+BYC3 u7VkU9/l+kZOTkEyqs+wZKumfByMZGvKVkY2c2Nr67RaSWd7bsfOJ6HYw2spvu3ptAo2RTrfCxZ0Kn5D cSDm4cagzPMZSHxB8isqqNGrdUaAU0wzzC7704iA5zze//SvCqpCJfYt0OrHOiJEN5kw1d4KESrKGMG6 bezlXzAp0LbNlhl+HwZJcag==", "sign_method":"RSA" }

返回参数说明:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| retcode | String | 返回码（0=成功，其他为失败） |
| retmsg | String | 返回消息 |
| stuempno | String | 学号 |
| username | String | 姓名 |
| balance | Integer | 余额(分) |
| cardno | Integer | 卡号 |
| status | String | 状态(正常) |

# 2.2 通用支付

请求URL:

https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/cardpay

请求方式/格式:

POST

application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

| 参数名 | 类型 | 必 选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | String | 是 | 本系统分配给各个接入应用的合作伙伴id号 |
| cardphyid | String | 二 选 一 | 查询对象的卡物理id |
| stuempno | String | 二 选 一 | 发起消费对象的学号 |
| tradeno | String(32) | 是 | 第三方系统唯一流水号 |
| tradename | String(60) | 是 | 交易名称 |
| amount | Integer | 是 | 消费金额（分） |
| calcmanagefee | String | 否 | 是否收搭伙费，默认无。传 'T'-按配置收搭伙费 |
| limitﬂag | String | 否 | 消费限额判断，默认开启。 'oﬀ '-关闭； 'on'-开启(开启时，返回needpwdconﬁrm=true表示要传卡密码 encryptpwd字段 ) |
| encryptpwd | String | 否 | 卡密码AES加密密文(秘钥约定)。超消费限额时必传 |
| termid | Integer | 否 | 一卡通设备终端ID |

| 参数名 | 类型 | 必 选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| devphyid | String | 否 | 一卡通设备物理ID |
| termdate | String | 否 | 交易日期， yyyyMMdd。默认请求时的系统日期 |
| termtime | String | 否 | 交易时间， HHmmss。默认请求时的系统时间 |
| sourcetype | String | 否 | 请求端类型 |
| timestamp | String | 是 | 时间戳格式为yyyyMMddhh24miss |
| sign | String | 是 | 签名 |
| sign_method | String | 是 | 参数的加密方法选择，可选值是： HMAC 加密方式为HAMC-SHA1 |

请求内容示例:

URI：https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/cardpay partner_id:10000 stuempno:09893092 tradeno:20160607000001 trandename:print fee amount：2000 timestamp:20150119130901 sign:5195f9b9116e4adf67eeebc9935d33dc683f677d sign_method:HMAC

返回示例:

成功

{ "retcode":"0", "retmsg":"success" "tradeno":"20160607000001", "balance":4850, "refno":"20160605190200000001", "timestamp":"20160606150902", "sign":"hjAtBGygGjFyOKEZmWdxi1tk51/xqLYTr5tm2+zQVfD1RHRzGVC9GNm4ZaXnUsHnu5o3kAZ 4U32m0YNiSFpncs0pl1AnnCf1n2hhn39ruABsvD//GzkEINHjyHsnxBr44G2UhyNxplUj+s7s0a7ggjb iMk+BYC3u7VkU9/l+kZOTkEyqs+wZKumfByMZGvKVkY2c2Nr67RaSWd7bsfOJ6HYw2spvu3ptAo2RTrf CxZ0Kn5DcSDm4cagzPMZSHxB8isqqNGrdUaAU0wzzC7704iA5zze//SvCqpCJfYt0OrHOiJEN5kw1d4K ESrKGMG6bezlXzAp0LbNlhl+HwZJcag==", "sign_method": "RSA" }

{ "retcode":"1", "retmsg":"账户余额不足", "tradeno":"20160607000001", "timestamp":"20160606150902", "sign": "hjAtBGygGjFyOKEZmWdxi1tk51/xqLYTr5tm2+zQVfD1RHRzGVC9GNm4ZaXnUsHnu5o3kAZ4U32m0YN iSFpncs0pl1AnnCf1n2hhn39ruABsvD//GzkEINHjyHsnxBr44G2UhyNxplUj+s7s0a7ggjbiMk+BYC3 u7VkU9/l+kZOTkEyqs+wZKumfByMZGvKVkY2c2Nr67RaSWd7bsfOJ6HYw2spvu3ptAo2RTrfCxZ0Kn5D cSDm4cagzPMZSHxB8isqqNGrdUaAU0wzzC7704iA5zze//SvCqpCJfYt0OrHOiJEN5kw1d4KESrKGMG6 bezlXzAp0LbNlhl+HwZJcag==", "sign_method":"RSA" }

返回参数说明:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| retcode | String | 返回码（0=成功，其他为失败） |
| retmsg | String | 返回消息 |
| tradeno | String | 第三方流水号 |
| refno | String | 本系统生成流水号 |
| balance | Integer | 余额(分) |

# 2.3 下载黑名单

请求URL:

https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/blacklist

请求方式/格式:

POST

application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

| 参数名 | 类型 | 必 选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | String | 是 | 本系统分配给各个接入应用的合作伙伴id号 |
| cardverno | String | 是 | 卡版版本号（12位）第一次请求设置为12个0，后续传已经下载的最大版本号 |
| maxcount | Integer | 是 | 一次获取卡版本号数量1~10000 |
| timestamp | String | 是 | 时间戳格式为yyyyMMddhh24miss |
| sign | String | 是 | 签名 |
| sign_method | String | 是 | 参数的加密方法选择，可选值是： HMAC 加密方式为HAMC- SHA1 |

请求内容示例:

URI：https://ip:port/epayapi/services/thirdparty/common/blacklist partner_id:10000 cardverno:000000000000 maxcount:5000 timestamp:20150119130901 sign:5195f9b9116e4adf67eeebc9935d33dc683f677d sign_method:HMAC

返回示例:

成功

{ "retcode":"0", //retcode为0 count为0 表示已经下载完所有黑名单"retmsg":"success", "cardverno":"191231000001", //当前下载最大版本号"count":4850, //当前数据 "blkdata":[ { "cardno":02132, "cardphyid":"FFAABBCC", "flag":1 // 1为有效 }, ] }

失败

{ "retcode":"1", "retmsg":"操作失败", "timestamp":"20160606150902", }

# 附录A-用户请求HMAC签名算法

签名方式：  hmac-sha1

签名密钥由本系统统一线下提供

签名校验的通用步骤如下：

第一步，设所有发送或者接收到的数据为集合M，将集合M内非空参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序（字典序），使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2 … ）拼接成字符串stringA。

假设传送的参数如下：

partner_id:10000 stuempno:09893092 tradeno:20160607000001 trandename:printfee amount：2000 timestamp:20150119130901 sign:5195f9b9116e4adf67eeebc9935d33dc683f677d sign_method:HMAC

对参数按照key=value的格式，并按照参数名ASCII字典序排序如下：

amount=2000&partner_id=10000&sign_method=HMAC&stuempno=09893092 &timestamp=20150119130901&tradeno=20160607000001&trandename=printfee

**特别注意以下重要规则：**

参数名ASCII码从小到大排序（字典序）；

如果参数的值为空不参与签名；

参数名区分大小写；

传送的sign参数不参与签名，用该sign值作校验。

第二步， 用密钥secretkey对stringA字符串，进行hmac-sha1签名，得到sign值signValue。 signValue最后采用十六进制小写hex编码生成签名字符串。

# 附录B-服务端返回数据RSA签名校验算法

签名方式：  SHA1withRSA

签名校验的公钥key为本系统统一线下提供。

签名校验的通用步骤如下：

第一步，设所有发送或者接收到的数据为集合M，将集合M内非空参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序（字典序），使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2 … ）拼接成字符串

stringA。

特别注意以下重要规则：

参数名ASCII码从小到大排序（字典序）；

如果参数的值为空不参与签名；

参数名区分大小写；

传送的sign参数不参与签名，用该sign值作校验。

第二步， 对sign值进行base64解码，用本系统提供的公钥key对sign签名值解码后的数据基于stringA字

符串，进行SHA1withRSA签名验证     举例：

假设传送的参数如下：

retcode:1 retmsg:账户余额不足 timestamp:20160513155100 sign_mehtod:RSA

对参数按照key=value的格式，并按照参数名ASCII字典序排序如下：

retcode=1&retmsg=账户余额不足&timestamp=20160513155100&sign_mehtod=RSA